## Pr 1 A
Príloha č. 1 časť A - Obsah ponuky
Č. | Popis | Dokumentácia predkladaná spolu s ponukou | Dokumentácia predkladaná na výzvu organizácie v rokovaní o uzavretí zmluvy v prípade, že bude s uchádzačom začaté rokovanie o uzavretí zmluvy resp. vznikne potreba zdokladovania existencie skutočností potrebných na realizáciu zmluvy
1 | Textový popis obsahujúci informácie o ponúkanej nehnuteľnosti dátové centrum, odolnosti a režimoch prevádzky chránených priestorov v rozsahu najmenej 2 strany formátu A4. | A | N
2 | Fotografie ponúkanej nehnuteľnosti dátového centra a okolia v rozsahu, ktorý umožní vyhlasovateľovi spraviť si objektívny obraz o ponúkanej nehnuteľnosti dátové centrum. | A | N
3 | Vyplnené časti B, C a D tejto prílohy č . 1 aj v elektronickej verzii vo formáte MS Excel. V prílohách musia byť informácie vyplnené striktne podľa predpísaných požiadaviek. Nesmie byť menený jej obsah alebo štruktúra napríklad pridávaním alebo spájaním buniek, pokiaľ to nie je povolené v danej položke. | A | N
4 | Vyplnené časti E, F, G a H tejto prílohy č . 1 aj v elektronickej verzii vo formáte MS Excel. V prílohách musia byť informácie vyplnené striktne podľa predpísaných požiadaviek. Nesmie byť menený jej obsah alebo štruktúra napríklad pridávaním alebo spájaním buniek, pokiaľ to nie je povolené v danej položke. | N | A
5 | Návrh rozmiestnenia IKT zariadení (rackov) v základnej ploche a farebne odlíšené plánované rozmiestnenie v ploche pre budúci rozvoj, zakreslených v pôdoryse ponúkaných priestorov dátového centra v mierke v zmysle časti D tejto prílohy č. 1, s vyznačeným rastrom dvojitej podlahy, trasami dátových a napájacích káblov, deliacimi konštrukciami sekcií/klietok a všetkými ostatnými technologickými komponentmi na IKT sále (elektro rozvádzače, VZT, atď.), ktoré zaberajú jej plochu. | A | A
6 | Zakreslenie existujúcich optických trás medzi dátovým centrom vyhlasovateľa MV SR, Timravy 17, Banská Bystrica a ponúkaným dátovým centrom do mapy a listiny preukazujúce existenciu ponúkaných optických trás. | N | A
7 | Kompletná projektová dokumentácia súčasného stavu nehnuteľnosti dátové centrum. | N | A
8 | Statický posudok, pokiaľ nie je súčasťou projektovej dokumentácie. | N | A
9 | Projekt požiarnej ochrany, pokiaľ nie je súčasťou projektovej dokumentácie. | N | A
10 | Ponúkaná topológia elektrického napájania vrátane farebne odlíšeného plánovaného budúceho rozvoja na úrovni jednopólovej schémy. V topológii musí byť vyznačené, ktorá časť je predmetom ponuky a ktorá nie je predmetom ponuky, ale je nevyhnutná pre užívanie ponúkanej nehnuteľnosti. Ďalej v topológii musí byť vyznačené, ktorá časť rozvodov je v sústave TNC a ktorá v sústave TNS. | A | N
11 | Ponúkaná topológia chladenia na úrovni funkčnej principiálnej schémy vrátane farebne odlíšeného plánovaného budúceho rozvoja. V topológii musí byť vyznačené, ktorá časť je predmetom ponuky a ktorá časť nie je predmetom ponuky, ale je nevyhnutná pre užívanie ponúkanej nehnuteľnosti | A | N
12 | Zakreslené umiestnenie technicko - technologických súčastí nehnuteľnosti (najmä technológie a hlavné trasy elektrického napájania a chladenia) vrátane farebne odlíšeného plánovaného budúceho rozvoja v pôdorysoch nehnuteľnosti dátové centrum najmenej v mierke 1:100, ktoré sú súčasťou ponúkanej nehnuteľnosti a aj ktoré nie sú jej súčasťou ale sú nevyhnutné pre dosiahnutie požadovaných technických parametrov nehnuteľnosti. | N | A
13 | Zakreslené rozmiestnenie ponúkaných priestorov v časti D tejto prílohy v pôdorysoch nehnuteľnosti dátové centrum. | A | N
14 | Súčasná podrobná výkonová bilancia a bilancia budúceho rozvoja deklarujúca požadovaný elektrický príkon v kilowattoch [kW] pre IKT zariadenia a dostatočnú kapacitu technicko - technologických súčastí nehnuteľnosti (najmä technológie UPS, motor generátorov a transformátorov) v požadovaných redundanciách. | N | A
15 | Súčasná tepelná bilancia a tepelná bilancia budúceho rozvoja deklarujúca schopnosť technicko - technologických súčastí nehnuteľnosti (najmä technológie chladenia) dodržať požadované parametre teploty a vlhkosti pre IKT zariadenia na IKT sále v požadovaných redundanciách. | N | A
16 | Certifikáty deklarujúce bezpečnostnú triedu (Resistance Class RC) a požiarnu odolnosť pre bezpečnostné dvere a deliace stavebné konštrukcie (priečky, steny, atď.). | N | A
17 | Technické listy k technicko - technologickým súčastiam nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom ponuky. | N | A
18 | Technické listy k technicko - technologickým súčastiam nehnuteľnosti, ktoré nie sú predmetom ponuky, ale sú nevyhnutné pre užívanie ponúkanej nehnuteľnosti napríklad formou služby (napr. záložný motor generátor, zdroje chladu, záložný transformátor, PHM - palivové hospodárstvo atď.) | N | A
19 | Správy auditora, bezpečnostné audity alebo certifikácie nehnuteľnosti v prípade, že jestvujú. | N | A
20 | Ostatné | A | A
Poradie a názvy častí sú záväzné. V prípade, že navrhovateľ chce poskytnúť ďalšie informácie môže ich uviesť v samostatnej časti Ostatné.
A - dokumentácia musí byť predložená

## Pr 1 B
Príloha č. 1 časť B - Požiadavky na nehnuteľnosť dátové centrum
Poznámka: Každá odpoveď "nie" musí byť vysvetlená v kolónke "Doplňujúca informácia". Navrhovateľ vypĺňa len modré políčka.
Č. | Parameter | Odpoveď [A - áno/N - nie] | Doplňujúca informácia
1 | Lokalita
1.1 | Prístup nákladnej dopravy
1.2 | Vlastný pozemok/areál okolo budovy chránený plotom a kontrolovaným vstupom
1.3 | Požadované umiestnenie nehnuteľnosti:
1.4 | mimo záplavovej zóny
1.5 | mimo priemyselných oblastí
1.6 | mimo dopravných komunikačných uzlov
1.7 | mimo oblasti so škodlivinami v ovzduší
1.8 | lokalita s nepravdepodobným výskytom iných živelných pohrôm
2 | Budova
2.1 | Jestvujúca samostatne stojaca budova alebo budovy určená/určené len pre účely dátového centra/dátových centier
2.2 | Požadované plochy vrátane plôch rezervy pre budúci rozvoj stanovené v zmysle časti D tejto prílohy č. 1
2.3 | Bezbariérový prístup na IKT sály od rampy resp. vchodu do budovy, príp. prístup za použitia nákladných výťahov, nákladnej plošiny alebo iného zdvíhacieho zariadenia. Požadujeme uviesť či sa jedná o výťah alebo plošinu v doplňujúcej informácii.
2.4 | Aplikovaný princíp zónovania priestoru podľa účelu jednotlivých podporných technológií, oddelená podporná technologická zóna (prístup pre dodávateľov komunikačných zariadení, energií, obsluhu technologických zariadení pre infraštruktúru a pod.) od zóny IKT zariadení
2.5 | Požadovaná odolnosť objektu voči
2.6 | viac ako 100-ročnej vode
2.7 | Rozmery transportnej trasy do IKT sál (okrem komponentov ďalej špecifikovaných)
2.8 | požadovaná šírka najmenej 120 cm
2.9 | požadovaná výška najmenej 213 cm
2.10 | Dvere do IKT sály
2.11 | požadovaná šírka v celej výške dverí najmenej 120 cm
2.12 | požadovaná výška v celej šírke dverí najmenej 213 cm
2.13 | požadovaná Resistance Class (RC) podľa STN EN 1627 najmenej 2
2.14 | požadovaná požiarna odolnosť podľa STN EN 13501 najmenej EW60
2.15 | Dvere do technologických miestností podpornej infraštruktúry
2.16 | požadovaná Resistance Class (RC) podľa STN EN 1627 najmenej 2
2.17 | požadovaná požiarna odolnosť podľa STN EN 13501 najmenej EW30
2.18 | Obvodové priečky IKT sály
2.19 | požadovaná Resistance Class (RC) podľa STN EN 1627 najmenej 2
2.20 | požadovaná požiarna odolnosť podľa STN EN 13501 najmenej EW60
2.21 | Obvodové a deliace priečky technologických miestností technického vybavenia nehnuteľnosti
2.22 | požadovaná Resistance Class (RC) podľa STN EN 1627 najmenej 2
2.23 | požadovaná požiarna odolnosť podľa STN EN 13501 najmenej EW45
2.24 | Nákladný výťah, v prípade že je súčasť trasy do IKT sály
2.25 | požadovaná šírka dverí najmenej 100 cm
2.26 | požadovaná výška dverí najmenej 220 cm
2.27 | požadovaná hĺbka najmenej 150 cm
2.28 | požadovaná nosnosť najmenej 2000 kg
3 | Sály IKT
3.1 | Požadovaná plocha IKT sál
3.2 | Požadovaná plocha stanovená v zmysle časti D tejto prílohy č. 1 s výkonovou hustotou 1,5kW/m2
3.3 | Požadovaná plocha IKT - rezerva pre budúci rozvoj stanovená v zmysle časti D tejto prílohy č. 1 s možnosťou dosiahnutia výkonovej hustoty 1,5kW/m2
3.4 | Zdvojená podlaha sála IKT
3.5 | požadovaná výška najmenej 100 cm alebo 50 cm pri umiestnení dátových rozvodov a rozvodov elektrického napájania nad rackmi
3.6 | požadovaná kategória najmenej 5 (EN 12825)
3.7 | požadované bodové zaťaženie najmenej 5kN (EN 12825)
3.8 | horná strana antistatická úprava určená do IKT sál
3.9 | spodná strana plech
3.10 | požiarna odolnosť (najmenej A2, F30)
3.11 | uzemnenie podlahovej konštrukcie podľa pokynov výrobcu
3.12 | určená výrobcom pre použitie v IKT sálach
3.13 | v studených uličkách perforované dielce s rovnakým povrchom a nosnosťou ako požadovaná podlaha s plynulou reguláciou prietoku chladeného vzduchu.
3.14 | Ďalšie požiadavky na priestor IKT sály
3.15 | IKT sála bez okien
3.16 | svetlá výška IKT sály od podlahy (nie zdvojenej) po najnižší bod stropnej konštrukcie najmenej 350 cm
3.17 | UPS mimo IKT sály
3.18 | elektrorozvádzače mimo IKT sály
3.19 | komponenty chladenia mimo IKT sály
3.20 | žiadne vodné, kanalizačné, chladiace rozvody kvapalín v priestoroch IKT sály
4 | Elektrické napájanie
4.1 | Dva nezávislé VN prívody
4.2 | Možnosť navýšenia výkonu pre rezervu pre budúci rozvoj
4.3 | Transformátory (T)
4.4 | požadovaná redundancia najmenej n+1
4.5 | požadované umiestnenie v budove DC alebo uzavretom areáli s kontrolovaným prístupom.
4.6 | centrálne monitorovanie kritických stavov
4.7 | centrálne monitorovanie prevádzkových stavov
4.8 | možnosť navýšenia výkonu pre rezervu pre budúci rozvoj pri zachovaní požadovanej redundancie
4.9 | Motorgenerátory (MG)
4.10 | požadovaná redundancia najmenej n+1
4.11 | požadované umiestnenie v budove DC alebo uzavretom areáli s kontrolovaným prístupom.
4.12 | Zariadenia s elektrickým napájaním zálohovaných z MG: UPS pre IKT, technológia chladenia IKT a UPS (všetky komponenty, zaisťujúce správnu prevádzku bez straty redundancie systému chladenia alebo obmedzenia jeho výkonu), výťahy, alebo aj ďalšie technológie nevyhnutné pre užívanie objektu počas prerušenia dodávky elektrickej energie z verejnej siete osvetlenie vo všetkých priestoroch
4.13 | centrálne monitorovanie kritických stavov
4.14 | centrálne monitorovanie prevádzkových stavov
4.15 | možnosť navýšenia výkonu pre rezervu pre budúci rozvoj pri zachovaní požadovanej redundancie
4.16 | Palivové hospodárstvo pre motor generátory (PHM)
4.17 | Minimálna doba zálohovania pri plnom zaťažení bez nutnosti dopĺňania paliva 48 hod
4.18 | možnosť dopĺňania paliva bez prerušenia prevádzky
4.19 | najmenej 2 nádrže s možnosťou servisu jednej bez prerušenia prevádzky MG
4.20 | centrálne monitorovanie kritických stavov
4.21 | centrálne monitorovanie prevádzkových stavov
4.22 | možnosť navýšenia objemu PHM pre rezervu pre budúci rozvoj na dosiahnutie minimálnej doby zálohovania 48 hod
4.23 | UPS
4.24 | elektrický príkon zálohovaný z UPS vyhradený len pre IKT s výkonovou hustotou 1,5 kW/m2, t.j. 1080 kW pri požadovanej min ploche 720 m2
4.25 | požadovaná redundancia vrátane batérií najmenej 2(n+1)
4.26 | požadovaná doba zálohovania najmenej 10 minút, okrem riešenia rotačných UPS
4.27 | požadované umiestnenie v budove DC s kontrolovaným prístupom
4.28 | centrálne monitorovanie kritických stavov
4.29 | centrálne monitorovanie prevádzkových stavov
4.30 | možnosť navýšenia výkonu pre rezervu pre budúci rozvoj pri zachovaní požadovanej redundancie a výkonovej hustoty IKT 1,5 kW/m2
4.31 | Elektrické rozvody a rozvádzače
4.32 | napájanie IKT dvomi aktívnymi vetvami A a B od UPS so samostatne isteným každým prívodom k napájaciemu miestu IKT racku.
4.33 | napájanie zariadení chladenia sály IKT dvomi vetvami aktívnou a pasívnou po úroveň príslušného zriadenia s možnosťou manuálneho prepínania
4.34 | napájanie IKT zariadení s možnosťou pridávania alebo odoberania napájacích bodov IKT bez nutnosti odstávky napájania v danej vetve
4.35 | centrálne monitorovanie kritických stavov
4.36 | centrálne monitorovanie prevádzkových stavov
4.37 | možnosť navýšenia výkonu pre rezervu pre budúci rozvoj pri zachovaní požadovanej redundancie
4.38 | Osvetlenie IKT sály
4.39 | intenzita osvetlenia viac ako 500lx vo výške 0,75 cm
4.40 | núdzové v zmysle platnej STN
4.41 | zálohované osvetlenie z MG v rozsahu 100% svietidiel
4.42 | s vlastnou batériou alebo UPS v rozsahu najmenej 10% svietidiel
5 | Chladenie
5.1 | Vnútorné VZT chladiace jednotky pre IKT sálu
5.2 | Chladenie realizované presnou klimatizáciou stojacimi VZT jednotkami vo výbave chladenie. Výbava vlhčenia v rozsahu pre zabezpečenie požadovanej redundancie. Chladenie cez zdvojenú podlahu systémom studených a teplých uličiek
5.3 | požadovaný rozsah teplôt na IKT sále v studenej uličke v intervale tmin = 20 °C a tmax = 25 °C alebo podľa 2008 ASHRAE Environmental Guidelines for Datacom Equipment - recommended envelope data
5.4 | požadovaný rozsah relatívnej vlhkosti na IKT sále RVmin = 40% a RVmax = 55% alebo podľa 2008 ASHRAE Environmental Guidelines for Datacom Equipment - recommended envelope data
5.5 | požadovaná redundancia VZT vnútorných jednotiek najmenej n+1
5.6 | požadovaná redundancia vlhčenia najmenej n+1
5.7 | pripojené redundantnými rozvodmi chladu zaisťujúcimi priebežnú servisovateľnosť bez nutnosti odstávky chladenia alebo zníženia požadovanej kapacity
5.8 | centrálne monitorovanie kritických stavov
5.9 | centrálne monitorovanie prevádzkových stavov
5.10 | možnosť navýšenia chladiaceho výkonu pre rezervu pre budúci rozvoj pri zachovaní požadovanej redundancie
5.11 | Vnútorné VZT chladiace jednotky pre UPS
5.12 | redundancia chladenia n+1
5.13 | pripojené redundantnými rozvodmi chladu zaisťujúcimi priebežnú servisovateľnosť bez nutnosti odstávky chladenia alebo zníženia požadovanej kapacity
5.14 | centrálne monitorovanie kritických stavov
5.15 | centrálne monitorovanie prevádzkových stavov
5.16 | možnosť navýšenia chladiaceho výkonu pre rezervu pre budúci rozvoj pri zachovaní požadovanej redundancie
5.17 | Zdroje chladu
5.18 | požadovaná redundancia najmenej n+1
5.19 | požadované umiestnenie v budove DC prípadne na streche budovy alebo uzavretom areáli s kontrolovaným prístupom.
5.20 | centrálne monitorovanie kritických stavov
5.21 | centrálne monitorovanie prevádzkových stavov
5.22 | možnosť navýšenia chladiaceho výkonu pre rezervu pre budúci rozvoj pri zachovaní požadovanej redundancie
5.23 | Vonkajšie jednotky / Suché chladiče
5.24 | požadovaná redundancia najmenej n+1
5.25 | požadovaná garantovaná funkcionalita so zachovaním redundancie pri rozsahu vonkajších teplôt tmin = -20 °C a tmax = 35 °C
5.26 | požadované umiestnenie v uzavretom areáli s kontrolovaným prístupom.
5.27 | centrálne monitorovanie kritických stavov
5.28 | centrálne monitorovanie prevádzkových stavov
5.29 | možnosť navýšenia chladiaceho výkonu pre rezervu pre budúci rozvoj pri zachovaní požadovanej redundancie
6 | Lokálne dátové trasy.
6.1 | IKT sála obsahuje žľabový systém, ktorý je umiestnený v teplej uličke pod zdvojenou podlahou alebo nad rackmi. Ak je umiestnený nad rackmi, jeho konštrukcia umožňuje voľný transport rackov do výšky 2,4m v každom mieste plochy IKT sály.
7 | Bezpečnostné systémy
7.1 | Vstup do areálu, budovy a vnútorných priestorov budovy je vybavený miestnosťou pre SBS a kontrolovaný SBS.
7.2 | Systém kontroly vstupov - SKV
7.3 | Hlavný vstup do budovy, vstupy do IKT sál je riadený nasledovne: identifikácia osoby prostredníctvom SKV na základe kombinácie dvoch údajov (napr.: identifikačný predmet+PIN, identifikačný predmet + biometria, biometria+PIN). Výstup z týchto oblastí: jednoduchá identifikácia. Antipassback funkcia.
7.4 | Vstup do technologického vybavenia nehnuteľnosti minimálne na úrovni riadeného výdaja kľúčov.
7.5 | Kamerový systém - PTV
7.6 | PTV Kamerový systém zabezpečuje: identifikáciu osôb vstupujúcich do objektu, jeho hlavných priestorov, priestorov IKT sál (aj na úrovni rackových uličiek), prehľad o pohybe na komunikačných uzloch v objekte, digitálny záznam obrazu. Doba záznamu z vnútorných priestorov najmenej 3 mesiace. Doba záznamu z verejných priestorov v zmysle platnej legislatívy.
7.7 | Systém EPS
7.8 | Systém EPS zabezpečuje včasnú detekciu vznikajúceho požiaru tak, aby obsluha mohla dostatočne včas zareagovať.
7.9 | Systém skorej detekcie požiaru - ADS
7.10 | Najmenej v sále IKT je EPS rozšírený o systém skorej detekcie (ADS) - vysokocitlive detektory s citlivosťou lepšou ako 0,01 %.
7.11 | Systém SHZ
7.12 | Najmenej na sálach IKT musí byť SHZ na báze plynového hasiva: fluorovaný uhľovodíkový plyn (HFC-227, HFC-125) Novec 1230 alebo inertný plyn (dusík, argón, resp. ich zmes) prípadne vodná hmla.
7.13 | Detekcia zatečenia - DZ
7.14 | Detekcia zatečenia je inštalovaná na miestach s možným únikom kvapalín, alebo zatečení so strechy, zvodov a rozvodov kvapalín, kde bezprostredne hrozí poškodenie IKT.
7.15 | Všetky systémy musia spĺňať požiadavky príslušných EN, STN, zákonov a vyhlášok.
7.16 | Sály IKT
7.17 | Elektrický zabezpečovací systém („EZS“)
7.18 | Systém kontroly vstupu („SKV“)
7.19 | Kamerový systém („PTV“) s dohľadom do uličiek medzi rackmi
7.20 | Detekcia zatečenia („DZ“)
7.21 | Stabilné hasiace zariadenie („SHZ“)
7.22 | Elektronická požiarna signalizácia (EPS)
7.23 | Skorá detekcia požiaru („ASD“) vysokocitlive detektory s citlivosťou lepšou ako 0,01 %.
7.24 | Miestnosť hlavných elektrorozvádzačov
7.25 | Elektrický zabezpečovací systém („EZS“)
7.26 | Riadený výdaj kľúčov
7.27 | Elektronická požiarna signalizácia (EPS)
7.28 | Miestnosť UPS
7.29 | Elektrický zabezpečovací systém („EZS“)
7.30 | Riadený výdaj kľúčov
7.31 | Elektronická požiarna signalizácia (EPS)
7.32 | Miestnosť batérií
7.33 | Elektrický zabezpečovací systém („EZS“)
7.34 | Riadený výdaj kľúčov
7.35 | Stabilné hasiace zariadenie („SHZ“) vhodné pre hasenie elektrorozvodní
7.36 | Elektronická požiarna signalizácia (EPS)
7.37 | Dohľadové pracoviská obsluhy v chránených priestoroch
7.38 | Systém kontroly vstupu („SKV“)
7.39 | Kamerový systém („PTV“)
7.40 | Elektronická požiarna signalizácia (EPS)
7.41 | Ostatné miestnosti v chránených priestoroch
7.42 | Elektronická požiarna signalizácia (EPS)
7.43 | Priestor okolo budovy
7.44 | Kamerový systém („PTV“)
7.45 | Ostatné priestory
7.46 | Elektronická požiarna signalizácia (EPS)

## Pr 1 C
Príloha č. 1 časť C - Funkčné charakteristiky dátového centra pre hodnotenie
Navrhovateľ vypĺňa len modré políčka
Č. | Parameter | Formát odpovede | Odpoveď | Hodnotenie
1 | Geografická vzdialenosť od DC MV SR (budova MV SR, Timravy 17, Banská Bystrica) najmenej 3 km najviac 40 km | [A - áno/N - nie] |  | P1 = A = 10 bodov P1 = N = 0 bodov
2 | Objekt s chránenými priestormi so systémom autonómnej prevádzky zariadení vzduchotechnických systémov, chladenia, energetiky, vodného hospodárstva, hospodárstva PHM a hasenia. V chránených, uzavretých priestoroch v odizolovanej časti objektu zaručená prevádzka technológií a obsluhy bez kontaktu s vonkajším okolím. Uvedení paramtre zabezpečujú odolnosť objektu voči jadrovým, chemickým a bakteriologickým zbraniam, seizmickým účinkom až do 7 stupňa Richterovej stupnice, účinkom elektromagnetického impulzu, rádioaktívnemu a svetelnému žiareniu a tlakovej vlne. | [A - áno/N - nie] |  | P2 = A = 10 bodov P2 = N = 0 bodov
3 | Dve optické trasy MV SR (budova MV SR, Timravy 17, Banská Bystrica) - ponúkaná nehnuteľnosť, aspoň jedna trasa najviac 50 km | [A - áno/N - nie] |  | P3 = A = 10 bodov P3 = N = 0 bodov
4 | Plocha IKT- IKT sál v zmysle časti D prílohy č. 1 | [m2] |  | P4 = (plocha IKT návrh / plocha IKT max) x váhové kritérium k otázke 4 Príloha č. 1 časť C váhové kritérium otázka 4 Príloha č. 1 časť C = 10
5 | Plocha IKT sál - rezerva pre budúci rozvoj v zmysle časti D prílohy č. 1 | [m2] |  | P5 = (plocha IKT rezerva návrh / plocha IKT rezerva max) x váhové kritérium k otázke 5 Príloha č. 1 časť C váhové kritérium otázka 5 Príloha č. 1 časť C = 10

## Pr 1 D
Príloha č. 1 časť D - Požiadavky na plochy
Navrhovateľ vypĺňa len modré políčka.
Parameter | Požadovaná min plocha [m2] | Ponúkaná plocha [m2] | Poznámka
Plocha IKT- IKT sál | 720 (optimálne 800) |  | Požadovaná základná plocha musí umožniť vzájomné usporiadanie IKT rackov vo vyhradenom priestore s príslušným servisným priestorom najmenej 1,2m pred rackom a najmenej 0,9 m za rackom a transportnou plochou umožňujúcou transport ktoréhokoľvek z uvedených rackov von z IKT sály a na pozíciu racku. Plocha musí umožňovať rozdelenie rackov do samostatných IT sál. V rámci IKT sál prípadné ďalšie členenie do klietok/sekcií oddelených mrežou s kontrolovaným vstupom prostredníctvom systému kontroly vstupov (SKV). IKT sály musia byť v chránených priestoroch.
Plocha IKT sál - rezerva pre budúci rozvoj | 100 (optimálne 400) |  | Priestory pre budúci rozvoj: Požadovaná plocha musí umožniť vzájomné usporiadanie IKT rackov vo vyhradenom priestore s príslušným servisným priestorom najmenej 1,2m pred rackom a najmenej 0,9 m za rackom a transportnou plochou umožňujúcou transport ktoréhokoľvek z uvedených rackov von z IKT sály a na pozíciu racku. Plocha musí umožňovať rozdelenie rackov do samostatných IT sál. V rámci IKT sál prípadné ďalšie členenie do klietok/sekcií oddelených mrežou s kontrolovaným vstupom prostredníctvom systému kontroly vstupov (SKV). Plocha musí byť stavebne pripravená pre inštaláciu podpornej infraštruktúry, t.j. upravené povrchy stavebných konštrukcií, zabudované dvere požadovaných parametrov a inštalovaná zdvojená podlaha požadovaných parametrov. IKT sály budúci rozvoj musia byť v chránených priestoroch.
Súvisiace priestory podpornej infraštruktúry | 720 (optimálne 800) |  | V zmysle metodológie zónovania priestoru podľa účelu jednotlivých podporných technológií.
Súvisiace priestory podpornej infraštruktúry - rezerva pre budúci rozvoj | 100 (optimálne 400) |  | Priestory pre budúci rozvoj: Základná stavebná pripravenosť s členením priestoru pre budúcu inštaláciu podpornej infraštruktúry v zmysle metodológie zónovania priestoru podľa účelu jednotlivých podporných technológií.
Dohľadové pracoviská | 90 (optimálne 100) |  | priestor pre pracovné miesta: 1 vedúci pracovník, 10 pracovníkov dohľadu v chránených priestoroch
Integračné pracoviská | 31 (optimálne 34) |  | priestor pre pracovné miesta: 5 pracovníkov integračného pracoviska
Kancelárske priestory | 180 (optimálne 200) |  | 25 kancelárskych miest, rokovacia miestnosť pre 12 osôb
Ostatné: - sklady, - sociálne zariadenia, - kuchynka | 180 (optimálne 200) |  | Preferované je umiestnenie v blízkosti IKT sály s kontrolovaným vstupom prostredníctvom systému kontroly vstupov (SKV).
Ďalšie priestory, ktoré sú súčasťou ponuky |  |  | požadujeme rozpísať do samostatných riadkov podľa typu a určenia priestoru

## Pr 1 E
Príloha č. 1 časť E - Informácie o nehnuteľnosti dátové centrum
Navrhovateľ vypĺňa len modré políčka
Č. | Parameter | Formát odpovede | Odpoveď | Doplňujúca informácia
1 | Lokalita
1.1 | Adresa | [úplná adresa]
1.2 | Vzdialenosť od DC MV SR (budova MV SR, Timravy 17, Banská Bystrica)
1.3 | geografická | [m]
1.4 | transportná trasa | [m]
1.5 | Vzdialenosť od DC MF SR (budova Kopčianska 92D, Bratislava)
1.6 | geografická | [m]
1.7 | transportná trasa | [m]
1.8 | Optické trasy DC MV SR (budova MV SR, Timravy 17, Banská Bystrica) - ponúkaná nehnuteľnosť
1.9 | optická trasa 1 - skutočná dĺžka | [m]
1.10 | optická trasa 2 - skutočná dĺžka | [m]
1.11 | súbeh optických trás 1 a 2 v spoločnej trase (podrobnosti o miestach súbehov alebo križovaniach uviesť v doplňujúcej informácii) | [m]
1.12 | Počet ostatných optických trás ukončených v ponúkanej nehnuteľnosti (adresu odkiaľ sú vedené a dĺžku uviesť v Doplňujúcej informácii) | [ks] |  | Vzor doplňujúcej informácie: optická trasa 3 - adresa, dĺžka [m] optická trasa 4 - adresa, dĺžka [m] optická trasa x - adresa, dĺžka [m]
1.13 | Riziká lokality | [vymenovať riziká lokality]
1.14 | Vzdialenosť od plynových potrubí VTL 4.0 MPa a viac | [m]
1.15 | Dostupnosť služieb mobilných operátorov | [uviesť názov operátov]
2 | Budova
2.1 | Rok výstavby | [rok]
2.2 | Rok prestavby na DC (v prípade dodatočnej prestavby) alebo poslednej rekonštrukcie | [rok]
2.3 | Predchádzajúci účel budovy v prípade prestavby na DC | [účel]
2.4 | Popis hlavných nosných, obvodových a deliacich stavebných konštrukcií a strechy osobitne pre IKT sálu, priestorov technického vybavenie nehnuteľnosti a ostatných priestorov (železobetón, skelet, tehla, sadrokartón, ...) | [popis]
2.5 | Počet podlaží | [podzemné, nadzemné]
2.6 | Podlažia na ktorých sú IKT sály, ktoré sú predmetom ponuky | [číslo podlaží]
2.7 | Celková plocha všetkých IKT priestorov v prípade, že predmetom ponuky je len časť nehnuteľnosti | [m2]
2.8 | Celková plocha všetkých priestorov budovy | [m2]
2.9 | Objekt s chránenými priestormi so systémom autonómnej prevádzky zariadení vzduchotechnických systémov, chladenia, energetiky, vodného hospodárstva, hospodárstva PHM a hasenia. V chránených, uzavretých priestoroch v odizolovanej časti objektu zaručená prevádzka technológií a obsluhy bez kontaktu s vonkajším okolím | [A - áno, /N - nie]
2.10 | Dva nezávislé zdroje vody, veľká zásoba technickej vody vo vnútri objektu | [A - áno, /N - nie]
2.11 | Požadovaná odolnosť objektu voči:
2.12 | jadrovým, chemickým a bakteriologickým zbraniam | [A - áno, /N - nie]
2.13 | seizmickým účinkom až do 7 stupňa Richterovej stupnice | [A - áno, /N - nie]
2.14 | účinkom elektromagnetického impulzu | [A - áno, /N - nie]
2.15 | rádioaktívnemu a svetelnému žiareniu | [A - áno, /N - nie]
2.16 | tlakovej vlne | [A - áno, /N - nie]
2.17 | Rozmery transportnej trasy do IKT sál (okrem komponentov ďalej špecifikovaných)
2.18 | ponúkaná šírka | [cm]
2.19 | ponúkaná výška | [cm]
2.20 | Dvere do IKT sály
2.21 | ponúkaná šírka v celej výške dverí | [cm]
2.22 | ponúkaná výška v celej šírke dverí | [cm]
2.23 | ponúkaná Resistance Class podľa STN EN 1627 | [RC]
2.24 | ponúkaná požiarna odolnosť podľa STN EN 13501 | [EW]
2.25 | výrobca | [Výrobca]
2.26 | typové označenie | [Typové označenie]
2.27 | vek | [roky]
2.28 | Dvere do technologických miestností podpornej infraštruktúry
2.29 | ponúkaná Resistance Class podľa STN EN 1627 | [RC]
2.30 | požiarna odolnosť podľa STN EN 13501 | [EW]
2.31 | výrobca | [Výrobca]
2.32 | typové označenie | [Typové označenie]
2.33 | vek | [roky]
2.34 | Obvodové priečky IKT sály
2.35 | ponúkaná Resistance Class podľa STN EN 1627 | [RC]
2.36 | ponúkaná požiarna odolnosť podľa STN EN 13501 | [EW]
2.37 | Obvodové a deliace priečky technologických miestností technického vybavenia nehnuteľnosti
2.38 | ponúkaná Resistance Class podľa STN EN 1627 | [RC]
2.39 | ponúkaná požiarna odolnosť podľa STN EN 13501 | [EW]
2.40 | Nákladný výťah, v prípade že je súčasť trasy do IKT sály
2.41 | ponúkaná šírka dverí | [cm]
2.42 | ponúkaná vnútorná šírka | [cm]
2.43 | ponúkaná výška dverí | [cm]
2.44 | ponúkaná vnútorná výška | [cm]
2.45 | ponúkaná vnútorná hĺbka | [cm]
2.46 | ponúkaná nosnosť | [kg]
2.47 | výrobca | [Výrobca]
2.48 | typové označenie | [Typové označenie]
2.49 | vek zariadení | [roky]
3 | Sály IKT
3.1 | Ponúkaná plocha IKT sál
3.2 | Plocha IKT sál Plochy jednotlivých IKT sál je potrebné uviesť v časti H tejto prílohy č. 1 | [m2]
3.3 | Počet IKT sál | [ks]
3.4 | Počet rackov, ktorý je možné umiestniť v IKT sálach | [ks]
3.5 | Plocha IKT - rezerva pre budúci rozvoj Plochy jednotlivých IKT sál je potrebné uviesť v časti H tejto prílohy č. 1 | [m2]
3.6 | Počet IKT sál rezerva pre budúci rozvoj | [m2]
3.7 | Počet rackov, ktorý je možné umiestniť v IKT sálach rezerva pre budúci rozvoj | [ks]
3.8 | Zdvojená podlaha sála IKT
3.9 | ponúkaná výška | [cm]
3.10 | kategória v zmysle EN 12825 | [kategória]
3.11 | bodové zaťaženie v zmysle EN 12825 | [kN]
3.12 | materiál, horná strana (povrchová krytina), spodná strana | [popis]
3.13 | výrobca | [Výrobca]
3.14 | typové označenie | [Typové označenie]
3.15 | vek | [roky]
3.16 | Ďalšie parametre priestorov IKT sál
3.17 | svetlá výška IKT sály od podlahy (nie zdvojenej) po najnižší bod stropnej konštrukcie | [cm]
3.18 | umiestnenie rozvodov elektrického napájania a dátovej kabeláže: 1. elektro aj dátové rozvody v zdvojenej podlahe 2. elektro aj dátové rozvody nad rackmi 3. elektro v zdvojenej podlahe, dátové rozvody nad rackmi 4. dátové rozvody v zdvojenej podlahe, elektro nad rackmi 5. inak, uviesť v doplňujúcej informácii | [1,2, 3, 4, 5]
4 | Elektrické napájanie
4.1 | Elektrické rozvody v sústave TNC | [vymenovať]
4.2 | Elektrické rozvody v sústave TNS | [vymenovať]
4.3 | Dva VN prívody v slučke (S) alebo dva samostatné prívody (N) | [S/N]
4.4 | Transformátory (T)
4.5 | ponúkané umiestnenie 1. každý transformátor umiestnený v budove DC v samostatne požiarne oddelenom priestore s kontrolovaným prístupom 2. všetky transformátory umiestnené v budove DC v spoločnom požiarnom úseku - priestore s kontrolovaným prístupom 3. transformátory umiestnené v budove DC s inými zariadeniami v spoločnom požiarnom úseku - priestore s kontrolovaným prístupom 4. transformátory umiestnené mimo budovy DC v uzavretom areáli s kontrolovaným prístupom 5. Inak, uviesť v Doplňujúcej informácii | [1,2, 3, 4, 5]
4.6 | počet zariadení | [ks]
4.7 | výkon | [kW]
4.8 | výrobca | [Výrobca]
4.9 | typové označenie | [Typové označenie]
4.10 | vek zariadení | [roky]
4.11 | transformátor predmetom predaja alebo poskytovaný vo forme služby | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
4.12 | záložný transformátor predmetom predaja alebo poskytovaný vo forme služby | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
4.13 | počet zariadení, ktoré je možné doplniť pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [ks]
4.14 | výkon transformátorov, ktorý je možné navýšiť pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [kW]
4.15 | Motorgenerátory (MG)
4.16 | ponúkané umiestnenie 1. každý MG umiestnený v budove DC v samostatne požiarne oddelenom priestore s kontrolovaným prístupom 2. všetky MG umiestnené v budove DC v spoločnom požiarnom úseku - priestore s kontrolovaným prístupom 3. MG umiestnené v budove DC s inými zariadeniami v spoločnom požiarnom úseku - priestore s kontrolovaným prístupom 4. MG umiestnené mimo budovy DC v uzavretom areáli s kontrolovaným prístupom 5. Inak, uviesť v Doplňujúcej informácii v doplňujúcej informácii je potrebné uviesť, ktoré zariadenia sú umiestnené v chránenom priestore budovy a ktoré mimo budovy | [1,2, 3, 4, 5]
4.17 | Zariadenia s elektrickým napájaním zálohovaných z MG | [vymenovať zariadenia]
4.18 | počet MG | [ks]
4.19 | výkon prime (podľa STN ISO 8528) | [kW]
4.20 | výrobca | [Výrobca]
4.21 | typové označenie | [Typové označenie]
4.22 | vek zariadení | [roky]
4.23 | MG predmetom predaja alebo poskytovaný vo forme služby | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
4.24 | záložný MG predmetom predaja alebo poskytovaný vo forme služby | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
4.25 | počet zariadení, ktoré sú umiestnené v chránenom priestore budovy DC | [ks]
4.26 | výkon, ktorý zabezpečujú zariadenia umiestnené v chránenom priestore budovy | [kW]
4.27 | počet zariadení, ktoré je možné doplniť pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [ks]
4.28 | výkon MG, ktorý je možné navýšiť pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [kW]
4.29 | Palivové hospodárstvo pre motor generátory (PHM)
4.30 | doba zálohovania pri plnom zaťažení bez nutnosti dopĺňania paliva | [hod]
4.31 | výrobca | [Výrobca]
4.32 | typové označenie | [Typové označenie]
4.33 | vek zariadení | [roky]
4.34 | PHM predmetom predaja alebo poskytovaný vo forme služby | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
4.35 | súčasná doba zálohovania ponúkaného PHM pri plnom zaťažení aj s IKT - rezerva pre budúci rozvoj bez nutnosti dopĺňania paliva | [hod]
4.36 | možná doba zálohovania pri plnom zaťažení, ktorú je možné dosiahnuť po technickej úprave pre zálohovanie objektu vrátane rezervy pre budúci rozvoj bez nutnosti dopĺňania paliva po možnom doplnení technológie PHM | [hod]
4.37 | UPS
4.38 | ponúkaný elektrický príkon IKT zálohovaný z UPS | [kW]
4.39 | hodnota, o ktorú je možné navýšiť elektrický príkon zálohovaný z UPS vyhradený len pre IKT rezerva pre budúci rozvoj pri zachovaní požadovanej výkonovej hustoty 1,5kW/m2 | [kW]
4.40 | ponúkaná doba zálohovania pri zachovaní redundancie | [min]
4.41 | celkové skreslenie (THD) výstupného napätia lineárna záťaž | [THD lineárna záťaž %]
4.42 | celkové skreslenie (THD) výstupného napätia nelineárna záťaž | [THD nelineárna záťaž]
4.43 | ponúkaná účinnosť UPS pri 100% zaťažení | [účinnosť UPS pri 100%]
4.44 | ponúkaná účinnosť UPS pri 30% zaťažení | [účinnosť UPS pri 30% zaťažení]
4.45 | životnosť batérií podľa údajov výrobcu | [roky]
4.46 | výkon jedného zdroja UPS | [kW]
4.47 | počet UPS | [ks]
4.48 | výkon UPS systému pri ponúkanej redundancii | [kW]
4.49 | výrobca UPS | [Výrobca]
4.50 | typové označenie UPS | [Typové označenie]
4.51 | vek zariadení UPS | [roky]
4.52 | výrobca batérií | [Výrobca]
4.53 | typové označenie batérií | [Typové označenie]
4.54 | vek batérií | [roky]
4.55 | výkon, o ktorý je možné navýšiť UPS systém pri požadovanej redundancii pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [kW]
4.56 | doba zálohovania navýšeného UPS systému pri požadovanej redundancii pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [min]
4.57 | Elektrické rozvody a rozvádzače
4.58 | elektrické rozvody a rozvádzače pre napájanie IKT a chladenia od úrovne transformátora a MG predmetom predaja | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
4.59 | elektrické rozvody a rozvádzače pre napájanie IKT a chladenia od úrovne záložného transformátora predaja | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
4.60 | elektrické rozvody a rozvádzače pre napájanie IKT a chladenia od úrovne záložného MG predmetom predaja | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
4.61 | Osvetlenie IKT sály
4.62 | intenzita osvetlenia vo výške 0,75 cm | [lx]
5 | Chladenie
5.1 | 1. Vodné chladenie - Kompaktný vzduchom chladený výrobník chladiacej vody - chladenie 2. Vodné chladenie - Kompaktný vzduchom chladený výrobník chladiacej vody - tepelné čerpadlo 3. Vodné chladenie - Kompaktný vzduchom chladený výrobník chladiacej vody - chladenie + nepriame voľné chladenie 4. Vodné chladenie - Kompaktný vzduchom chladený výrobník chladiacej vody - chladenie + spätné získavanie tepla 5. Vodné chladenie - Kompaktný vodou chladený výrobník chladiacej vody - chladenie - chladiaca voda pre kondenzátor - studničná ( riečna ). 6. Vodné chladenie - Kompaktný vodou chladený výrobník chladiacej vody - tepelné čerpadlo - chladiaca voda pre kondenzátor - studničná (riečna ). 7. Vodné chladenie - Kompaktný vodou chladený výrobník chladiacej vody - spätné získavanie tepla - chladiaca voda pre kondenzátor - studničná (riečna ). Pri SZT odovzdáva kondenzačné teplo do vykurovacieho systému. 8. Vodné chladenie - Adiabatický výrobník chladiacej vody 9. Vodné chladenie - Výrobník chladiacej vody s oddeleným kondenzátorom 10. Priame chladenie - kondenzátor, resp. chladiaca veža 11. Priame voľné chladenie - kondenzátor + vonkajší vzduch 12. Nepriame voľné chladenie - suchý chladič 13. iné, popísať v doplňujúcej informácii | [1 - 13]
5.2 | Vnútorné VZT chladiace jednotky pre IKT sály
5.3 | ponúkaná redundancia VZT vnútorných jednotiek | [n+x, 2(n+x)]
5.4 | počet chladiacich jednotiek | [ks]
5.5 | projektovaný čistý citeľný chladiaci výkon pre IKT sály pri ponúkanej redundancii | [kW]
5.6 | projektovaný čistý citeľný chladiaci výkon pre IKT sály pri ponúkanej redundancii počas autonómnej prevádzky uzavretého, odizolovaného objektu | [kW]
5.7 | výrobca | [Výrobca]
5.8 | typové označenie | [Typové označenie]
5.9 | vek zariadení | [roky]
5.10 | počet zariadení, ktoré je možné doplniť pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [ks]
5.11 | čistý citeľný výkon, ktorý je možné navýšiť pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [kW]
5.12 | Vnútorné VZT chladiace jednotky pre UPS
5.13 | počet chladiacich jednotiek | [ks]
5.14 | projektovaný čistý citeľný výkon pre UPS pri ponúkanej redundancii | [kW]
5.15 | výrobca | [Výrobca]
5.16 | typové označenie | [Typové označenie]
5.17 | vek zariadení | [roky]
5.18 | Vnútorné VZT chladiace jednotky pre UPS predmetom predaja alebo poskytované vo forme služby | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
5.19 | Záložné vnútorné VZT chladiace jednotky pre UPS predmetom predaja alebo poskytované vo forme služby | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
5.20 | počet zariadení, ktoré je možné doplniť pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [ks]
5.21 | čistý citeľný výkon, ktorý je možné navýšiť pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [kW]
5.22 | Zdroje chladu
5.23 | ponúkané umiestnenie 1. každý zdroj chladu umiestnený v budove DC v samostatne požiarne oddelenom priestore s kontrolovaným prístupom 2. všetky zdroje chladu umiestnené v budove DC v spoločnom požiarnom úseku - priestore s kontrolovaným prístupom 3. zdroje chladu umiestnené v budove DC s inými zariadeniami v spoločnom požiarnom úseku - priestore s kontrolovaným prístupom 4. zdroje chladu umiestnené mimo budovy DC v uzavretom areáli s kontrolovaným prístupom 5. Inak, uviesť v Doplňujúcej informácii v doplňujúcej informácii je potrebné uviesť, ktoré zariadenia sú umiestnené v chránenom priestore budovy a ktoré mimo budovy | [1,2, 3, 4, 5]
5.24 | garantovaná funkcionalita so zachovaním redundancie pri rozsahu vonkajších teplôt | [tmin - tmax]
5.25 | výrobca | [Výrobca]
5.26 | typové označenie | [Typové označenie]
5.27 | vek zariadení | [roky]
5.28 | zdroje chladu predmetom predaja alebo poskytované vo forme služby | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
5.29 | záložný zdroj chladu predmetom predaja alebo poskytovaný vo forme služby | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
5.30 | počet zariadení, ktoré sú umiestnené v chránenom priestore budovy DC | [ks]
5.31 | čistý citeľný chladiaci výkon, ktorý zabezpečujú zariadenia umiestnené v chránenom priestore budovy | [kW]
5.32 | počet zariadení, ktoré je možné doplniť pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [ks]
5.33 | čistý citeľný výkon, ktorý je možné navýšiť pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [kW]
5.34 | Vonkajšie jednotky / Suché chladiče
5.35 | ponúkané umiestnenie 1. Všetky vonkajšie jednotky umiestnené v chránenom priestore v budove DC. 2. Časť vonkajších jednotiek umiestnené v chránenom priestore v budove DC a časť mimo chránených priestorov budovy DC v uzavretom areáli s kontrolovaným prístupom. 3. Inak, uviesť v Doplňujúcej informácii v doplňujúcej informácii je potrebné uviesť, ktoré zariadenia sú umiestnené v chránenom priestore budovy a ktoré mimo budovy | [1,2, 3]
5.36 | výrobca | [Výrobca]
5.37 | typové označenie | [Typové označenie]
5.38 | vek zariadení | [roky]
5.39 | suché chladiče predmetom predaja alebo poskytované vo forme služby | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
5.40 | záložné suché chladiče predmetom predaja alebo poskytované vo forme služby | [A - áno, predmetom predaja/N - nie, služba]
5.41 | počet zariadení, ktoré sú umiestnené v chránenom priestore budovy DC | [ks]
5.42 | čistý citeľný chladiaci výkon, ktorý zabezpečujú zariadenia umiestnené v chránenom priestore budovy | [kW]
5.43 | počet zariadení, ktoré je možné doplniť pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [ks]
5.44 | čistý citeľný výkon, ktorý je možné navýšiť pre IKT - rezerva pre budúci rozvoj | [kW]
6 | Bezpečnostné a požiarne systémy
6.1 | Miestnosť hlavných elektrorozvádzačov
6.2 | Elektrický zabezpečovací systém („EZS“) | [A - áno/N - nie]
6.3 | Systém kontroly vstupu („SKV“) | [A - áno/N - nie]
6.4 | Kamerový systém („PTV“) | [A - áno/N - nie]
6.5 | Detekcia zatečenia („DZ“) | [A - áno/N - nie]
6.6 | Stabilné hasiace zariadenie („SHZ“) vhodné pre hasenie elektrorozvodní | [A - áno/N - nie]
6.7 | Elektronická požiarna signalizácia (EPS) | [A - áno/N - nie]
6.8 | Skorá detekcia požiaru („ASD“) vysokocitlive detektory s citlivosťou lepšou ako 0,01 %. | [A - áno/N - nie]
6.9 | Miestnosť UPS
6.10 | Elektrický zabezpečovací systém („EZS“) | [A - áno/N - nie]
6.11 | Systém kontroly vstupu („SKV“) | [A - áno/N - nie]
6.12 | Kamerový systém („PTV“) | [A - áno/N - nie]
6.13 | Detekcia zatečenia („DZ“) | [A - áno/N - nie]
6.14 | Stabilné hasiace zariadenie („SHZ“) vhodné pre hasenie elektrorozvodní | [A - áno/N - nie]
6.15 | Elektronická požiarna signalizácia (EPS) | [A - áno/N - nie]
6.16 | Skorá detekcia požiaru („ASD“) vysokocitlive detektory s citlivosťou lepšou ako 0,01 %. | [A - áno/N - nie]
6.17 | Miestnosť batérií
6.18 | Elektrický zabezpečovací systém („EZS“) | [A - áno/N - nie]
6.19 | Systém kontroly vstupu („SKV“) | [A - áno/N - nie]
6.20 | Kamerový systém („PTV“) | [A - áno/N - nie]
6.21 | Detekcia zatečenia („DZ“) | [A - áno/N - nie]
6.22 | Stabilné hasiace zariadenie („SHZ“) vhodné pre hasenie elektrorozvodní | [A - áno/N - nie]
6.23 | Elektronická požiarna signalizácia (EPS) | [A - áno/N - nie]
6.24 | Skorá detekcia požiaru („ASD“) vysokocitlive detektory s citlivosťou lepšou ako 0,01 %. | [A - áno/N - nie]
6.25 | Dohľadové pracoviská obsluhy v chránených priestoroch
6.26 | Elektrický zabezpečovací systém („EZS“) | [A - áno/N - nie]
6.27 | Systém kontroly vstupu („SKV“) | [A - áno/N - nie]
6.28 | Kamerový systém („PTV“) | [A - áno/N - nie]
6.29 | Detekcia zatečenia („DZ“) | [A - áno/N - nie]
6.30 | Stabilné hasiace zariadenie („SHZ“) vhodné pre hasenie elektrorozvodní | [A - áno/N - nie]
6.31 | Elektronická požiarna signalizácia (EPS) | [A - áno/N - nie]
6.32 | Skorá detekcia požiaru („ASD“) vysokocitlive detektory s citlivosťou lepšou ako 0,01 %. | [A - áno/N - nie]
6.33 | Ostatné miestnosti v chránených priestoroch
6.34 | Elektrický zabezpečovací systém („EZS“) | [A - áno/N - nie]
6.35 | Systém kontroly vstupu („SKV“) | [A - áno/N - nie]
6.36 | Kamerový systém („PTV“) | [A - áno/N - nie]
6.37 | Detekcia zatečenia („DZ“) | [A - áno/N - nie]
6.38 | Stabilné hasiace zariadenie („SHZ“) vhodné pre hasenie elektrorozvodní | [A - áno/N - nie]
6.39 | Elektronická požiarna signalizácia (EPS) | [A - áno/N - nie]
6.40 | Skorá detekcia požiaru („ASD“) vysokocitlive detektory s citlivosťou lepšou ako 0,01 %. | [A - áno/N - nie]
6.41 | Priestor okolo budovy
6.42 | Elektrický zabezpečovací systém („EZS“) | [A - áno/N - nie]
6.43 | Systém kontroly vstupu („SKV“) | [A - áno/N - nie]
6.44 | Kamerový systém („PTV“) | [A - áno/N - nie]
6.45 | Ostatné priestory
6.46 | Elektrický zabezpečovací systém („EZS“) | [A - áno/N - nie]
6.47 | Systém kontroly vstupu („SKV“) | [A - áno/N - nie]
6.48 | Kamerový systém („PTV“) | [A - áno/N - nie]
6.49 | Detekcia zatečenia („DZ“) | [A - áno/N - nie]
6.50 | Stabilné hasiace zariadenie („SHZ“) vhodné pre hasenie elektrorozvodní | [A - áno/N - nie]
6.51 | Elektronická požiarna signalizácia (EPS) | [A - áno/N - nie]
6.52 | Skorá detekcia požiaru („ASD“) vysokocitlive detektory s citlivosťou lepšou ako 0,01 %. | [A - áno/N - nie]

## Pr 1 F
Príloha č. 1 časť F - Zoznam zariadení technicko - technologický súčastí nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom ponuky
Názov | Typové označenie | Výrobca | Popis | Množstvo | Vek | Umiestnenie / číslo miestnosti

## Pr 1 G
Príloha č. 1 časť G - Zoznam zariadení technicko - technologický súčastí nehnuteľnosti, ktoré nie sú predmetom ponuky, ale sú nevyhnutné pre užívanie ponúkanej nehnuteľnosti formou služby (napr. záložný motor generátor, zdroje chladu atď.)
Názov | Typové označenie | Výrobca | Popis | Množstvo | Vek | Umiestnenie / číslo miestnosti

## Pr 1 H
Príloha č. 1 časť H - Členenie nehnuteľnosti dátové centrum, ktorá je predmetom ponuky
Názov | Číslo miestnosti alebo parcely | Plocha [m2] | Popis/účel | Plocha v chránených priestoroch "CHP" alebo ostatných priestoroch "OP" | Základná plocha "Z" alebo budúci rozvoj "R"
Uvedené informácie musia byť v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.