### TECHNICKÁ SPRÁVA

| Zodpovedný projektant | : | Ing. Iveta Trteková |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum | : | Október 2018 |  |

- ÚVOD

Projekt rieši v zmysle stavebného zákona a STN

- odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch pre autodielňu  navrhovanej a rekonštruovanej príjazdovej komunikácie (SO-11´a, SO-32).

Súčasťou výstavby stavebného objektu je:

- areálová dažďová kanalizácia pozostávajúca z potrubných sietí, kanalizačných šachiet a cestných vpustí,

- podzemné vsakovacie zariadenie, situované na vymedzenom území zóny

1.1	Vstupné podklady

Podkladmi pre spracovanie projektu boli:

- Výkresy generálneho projektanta z 01/2017:

- výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov,

- požiadavky investora stavby,

- projekt komunikácií

- príslušné normy a predpisy.

- požiadavky autora stavby,

- požiadavky stavby a ostatných profesií,

- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCA

  - Charakteristika stavebných objektov

Komunikácia a parkovacie plochy budú odkanalizované uličnými vpustami, ktoré budú napojené priamo do dažďovej kanalizácie a zaústené do líniového distribučno-vsakovacieho zariadenia Ekodren – Drenblok.

Spevnená plocha pre autodielňu o veľkosti 1440 m2 bude vyspádovaná do siedmych uličných vpustov. Príjazdová komunikácia o veľkosti 2600 m2 bude vyspádovaná do ôsmych vpustov. Tri sú umiestnené na jestvujúcej príjazdovej komunikácii do závodu a budú pripojené do jestvujúcej kanalizácie vedenej v tejto časti komunikácie. Jeden vpust je riešený ako výmena za pôvodný.

Dažďové vody zo strechy autodielne SO-31 – 220 m2 budú napojené tromi prípojkami DN 100 pripojené do navrhovanej dažďovej kanalizácie.

Dažďová kanalizácia je navrhnutá z kanalizačného potrubia hladkého PVC DN 315 x 9,2 – SN8, a DN 222 x 6,3 – SN8

- celková dĺžka je 126,0 m DN 300

- celková dĺžka je 47,0 m DN 300

- na trase je osadených 6 kanalizačných šachiet typových zo železobetónových prefabrikátov s ťažkým poklopom na zaťaženie 400 kN bez možnosti nátoku vody so zabudovaným tesnením proti búchaniu.

  - Vsakovanie

VSAK Vsakovanie (vsakovacia špára) bude realizovaná 5,0 m od úrovne upraveného terénu pri autodielni, pri použití  180 cm vysokého vsakovacieho systému Ekodren – Drenblok s možnosťou prívodu vody integrovaným potrubím DN 300, s možnosťou vizuálnej kontroly vsaku, ako aj možnosťou preplachu a regenerácie. Systém bude obalený geotextíliou, ktorá zabraňuje vniknutie zeminy do zariadenia a zrovnomerňuje odvod vody do podložia. Bloky majú únosnosť SLW 60, čiže znášajú zaťaženie 10 ton/m2, čo predstavuje záťaž plne naloženého kamióna.

Vsakovacie zariadenie VSAK bude uložené v šírke 3,6 m, dĺžke 4,8 m, v troch vrstvách, pričom s vodonosnou vrstvou štrkov musia byť prepojené dosypom štrku – najlepšie triedeným štrkom.

Umiestnené je v terénnej jame, preto dosyp nie je potrebný do výšky terénu pri autodielni, postačí zásyp 1 m zeminy.

Upozornenie ! Vsakovacie zariadenia sú navrhnuté na stav popísaný v podkladoch z geologického prieskumu. Konečné technické riešenie (hĺbka založenia a rozmery vsakovacích prvkov v rámci jednotlivých vsakovacích zariadení) môže byť upresňované  počas realizácie - pri realizácii výkopov a priebežnom podrobnom vyhodnocovaní hydrogeologických vlastností podložia v jednotlivých lokalitách územia, vrátane operatívneho určenia vsakovacích podmienok (koeficientu filtrácie) pre jednotlivé vsakovacie zariadenia.

Z tohto dôvodu je potrebné počas realizácie diela zabezpečiť priebežný odborný autorizovaný inžiniersko-geologického dozor.

Pred montážou dodávateľ diela uskutoční vo výkope ešte raz nálevový test a zistenú hodnotu kf zapíše do stavebného denníka. V prípade, že sa hodnota kf bude výrazne líšiť od hodnoty zistenej geologickým prieskumom, počet blokov sa po prepočte podľa výpočtového programu ENREGIS  príslušne upraví.

Podľa výpočtového programu Ekodren pri kf = 5,0 . 10-4 m/s,  do vsakovacieho priestoru  dovedená voda vsiakne do 1 hod od ukončenia dažďa.

Zachytené a usadené nečistoty budú musieť byť budúcim prevádzkovateľom pravidelne čistené, podľa prevádzkového poriadku  odovzdaného po ukončení montáží dodávateľom diela,  ktorý ich pri kolaudácií odovzdá prevádzkovateľovi stavby.

Zariadenia na čistenie vôd  vrátane lapačov splavenín v kanalizačných vpustoch musia byť pravidelne čistené, čo sa musí dostať do prevádzkových poriadkov vypracovaných dodávateľom  pre budúcich správcov areálov.

Okrem uvedených opatrení na likvidáciu dažďových vôd sú v ďalších častiach PD zohľadnené  nasledujúce opatrenia:

- Cesty je potrebné kvôli zamedzeniu zanášaniu pieskom pri daždi potrebné budovať nad úrovňou okolitého terénu – trávnika, aby voda nestekala z trávnika na cesty či chodníky. To isté platí pre trávnaté a záhradné terény pri chodníkoch, parkoviskách  a manipulačných plochách.

- Trávnaté úpravy treba naprojektovať a zrealizovať takým spôsobom, aby terén umožňoval zdržovať vodu na pozemku, a aby nevznikala erózia s následným odnosom blata a zeminy do  usadzovacích filtrov na skladovacích a manipulačných plochách.

- muldu pre 100 ročný dážď treba zriadiť tak, aby   ju  bolo možné plynulo  kosiť motorovými  kosačkami. Priekopa musí mať preto mierne  šikmé nábehy.

- ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce budú prevedené v zmysle STN 73 3050 v triede ťažiteľnosti č.3. Na uloženie potrubia budú zriadené zapažené ryhy. Výšková odchylka uloženia potrubia môže byť max. ± 20 mm od nivelety určené projektom. Nesmie vzniknúť v nivelete dna protisklon!!!

Uloženie kanalizačných rúr bude v otvorenej paženej ryhe šírky 0,8 m, od hĺbky 2,0 šírky 1,0 m prevedené do pieskového lôžka hr. 15 cm. Potrubie bude obsypané jemnejším výkopovým materiálom do výšky 30 cm a zhutní sa, ostávajúca časť ryhy bude zasypaná štrkodrvou vo vrstvách 150 mm z dôvodu zabezpečenia stability výkopu pod parkoviskom.

Zhutňovať sa môže len po stranách rúry a nie nad rúrou. Priamo nad vrcholom rúry sa zemina nesmie ubíjať. Pri zhutňovaní nesmie dôjsť k priamemu kontaktu zhutňovacieho zariadenia s potrubím. Miera zhutnenia zeminy obsypu a lôžka daná relatívnou uľahlosťou ID stanovená podľa STN 721018 má dosiahnuť hodnotu 0,85.

S PVC potrubím sa môže manipulovať len pri teplotách nad +5 oC. Rúry sa pred uložením prekontrolujú, či nie sú poškodené. Uložené potrubie sa musí chrániť pred intenzívnym slnečným žiarením a proti poškodeniu (napr. obsypom, slamennými rohožami).

Zemné práce budú vykonávané strojne, spolu s inými podzemnými vedeniami, v miestach križovania s miestnymi inžinierskymi sieťami ručne.

Trasa kanalizačnej prípojky je navrhovaná v rastlom teréne. Vykopaná zemina z výkopu, ktorá nebude použitá na zásyp ryhy a šachiet, bude použitá na vyrovnanie terénu na pozemku a časť na miešanie s komunálnym odpadom na skládke odpadu ako inertný materiál.

- PODZEMNÉ VEDENIA, SKÚŠANIE KANALIZÁCIE

Kanalizačné potrubie bude preskúšané v zmysle STN EN 1610. Pred skúškou je potrebné spraviť kontrolu s prehliadkou stoky. Počas prípravy a vykonávania skúšky sa musí hladina podzemnej vody udržiavať pod úrovňou základovej škáry. Spoje rúr musia ostať voľné až do ukončenia skúšky. Všetky otvory v skúšanom úseku musia byť pred zahájením skúšky utesnené.

Tesnosť vystavanej stoky bude skúšaná výškou vodného stĺpca nasledovne. Na dolnom konci skúšaného úseku musí byť hladina vody po poklop šachty. Ak je však poklop viac ako 4,0 m nad dnom stoky, musí byť skúšobná hladina najmenej 4,0 m nad dnom stoky. Na hornom konci skúšaného úseku nesmie tlak klesnúť pod 0,5 m nad najvyšším bodom stoky. Vlastná skúška vodotesnosti trvá 30 minút. Skúška vodotesnosti je vyhovujúca, ak uniknuté množstvo vody za 30 min. nie je väčšie ako 3,0 l na 10 m2 vnútornej plochy stoky.

O skúške sa napíše protokol. Platnosť skúšky je 6 mesiacov. Ak sa skúškou preukáže, že stoka nevyhovuje požiadavkám normy, musia sa zistené nedostatky odstrániť a skúšku zopakovať. Osobitnú pozornosť treba venovať uzáverom stôk.

Pri výstavbe kanalizácie príde ku križovaniu podzemných vedení. Pri križovaní kanalizácie s podzemnými vedeniami bude dodržaná priestorová úprava vedení podľa STN 73 6005.

Na zistenie kvality kanalizácie z hľadiska vodotesnosti sa robí skúška podľa STN 73 6716 – Skúšanie vodotesnosti stôk.

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, hlavne Vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z. a 46/2014 Z.z. Ďalej je potrebné dodržiavať STN 73 6005, STN 28 6411, STN 38 6413, STN 75 5401, STN 73 3050, STN 05 0010, súvisiace STN a ON, taktiež ich novelizácie. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zabezpečiť dodávateľ stavby a taktiež zabezpečiť preškolenie a poučenie pracovníkov stavby.

Mimoriadnu pozornosť je treba venovať prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení, aby sa predišlo ich poškodeniu, prípadne ublíženiu na zdraví. Výkop na miestnej komunikácii je potrebné viditeľne označiť, za zníženej viditeľnosti a v noci osvetliť.

Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a zápisnične odovzdať pri odovzdaní staveniska.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v prevádzke je stanovená v prevádzkovom poriadku. Obsluha má byť školená a oboznámená s príslušnými predpismi a prevádzkovým poriadkom.

SHAPE  SHAPE  SHAPE