Technická správa.

1.Identifikačné údaje stavby

# Názov stavby          :  Podhorany-výstavba inžinierských sietí pre 13 RD

Stavebný objekt      :  SO 01 Vodovod

Miesto stavby         :   Podhorany

Okres stavby          :   Nitra

Kraj stavby             :   Nitriansky

Stavebník               :   Obec Podhorany

2.Mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné mapové podklady:

-situácia 1 : 500

Zameranie stavby je vo výškovom systéme : Balt po vyrovnaní a bolo poskytnuté spracovateľovi investorom stavby.

3.Členenie stavby na stavebné objekty a podobjekty

SO 01 Vodovod

SO 01.01 Rozvádzacie vodovodné potrubie

SO 01.02 Vodovodné prípojky

4.Stručný popis stavebného objektu

4.1.SO 01.01 Rozvádzacie vodovodné potrubie

Účeľom stavebného objektu je privedenie a zásobovanie navrhovaných RD pitnou vodou, napojením na jestvujúcu verejnú sieť obce Podhorany.

Zdrojom vody pre navrhovanú IBV je jestvujúci obecný vodovod PVC DN 100.

Zásobovanie pitnou vodou obce Podhorany je riešené z vodojemu Sokolníky 2 x 250m3   (196,00/192,70 m.n.m.). Z rozvodnej siete Sokolníky je pre časť Mechenice vybudovaná AT stanica , ktorá výtlačným potrubím zásobuje obyvateľov časti Mechenice pitnou vodou.

V ATS je osadené technologické zariadenie na dodávku a zvyšovanie tlaku do rozvodnej sieti s parametrami :

Qč = 5,0 l/s,

Pzapínacie = 0,75 MPa

Pvypínacie = 0,77 MPa

V rámci stavebného objektu dôjde k rozšíreniu  vodovodu o :

-rozvádzací vodovodný rád „1“ – HDPE PE 100 D110 -327,3 m

Rozvádzací vodovodný rád „1“ – HDPE PE 100 D 110 – 327,3 m

Navrhovaný vodovodný rád  začína v km 0,000 napojením na jestvujúci vodovod PVC DN 100 , v mieste osadenia koncového hydrantu.

Trasa vodovodného potrubia je navrhnutá nasledovne:

-km 0,0000-0,1387 -  zelený pás

-km 0,1387-0,3273 – rastlý terén-budúca obslužná komunikácia

V km 0,0682=0,3273 je vodovodný rád ukončený zokruhovaním.

Na rozvádzacom vodovodnom ráde sú osadené vodárenské uzávery :

-km 0,000 – Š1,

-km 0,0682 – Š2, Š3, Š4

Na rozvádzacom vodovodnom ráde sú osadené podzemné hydranty :

-km 0,082 – H1

-km 0,2078 – H2=Vz1

Materiál vodovodného potrubia je navrhnuté HDPE PE 100 PN 10 potrubie, dimenzie D 110 .

Vzhľadom k tomu, že materiál vodovodného potrubia je nekovového charakteru, potrubie bude opatrené vyhľadávacím vodičom CY 6 mm2.

4.2. SO 01.02 Vodovodné prípojky

Účeľom stavebného objektu je vybudovanie vodovodných prípojok k jednotlivým RD, v celkovom počte 13 ks vodovodných prípojok.

V rámci stavebného objektu dojde k vybudovaniu nasledovných vodovodných prípojok :

Pripojenie na vodovodný rád „1“

-VP1 – HDPE D 32 – 2,00 m

-VP2 – HDPE D 32 – 6,00 m

-VP3 – HDPE D 32 – 6,00 m

-VP4 – HDPE D 32 – 2,00 m

-VP5 – HDPE D 32 – 2,00 m

-VP6 – HDPE D 32 – 6,00 m

-VP7 – HDPE D 32 – 12,50 m

-VP8 – HDPE D 32 – 2,00 m

-VP9 – HDPE D 32 – 2,00 m

-VP10 – HDPE D 32 – 2,00 m

-VP11 – HDPE D 32 – 2,00 m

-VP12 – HDPE D 32 – 2,00 m

-VP13 – HDPE D 32 – 2,00 m

Celkovo dojde k vybudovaniu 13 ks vodovodných prípojok, o celkovej dĺžke 48,5 m.

Odoberaná voda z navrhovaných prípojok bude slúžiť pre priamu potrebu obyvateľov rodinných domov.

Prípojky pitnej vody sú navrhnutá podľa STN 75 54 11.

Prípojky budú zhotovené z polyetylénovej tlakovej rúry DN 1“ /DN 32/ .

Prípojky budú zhotovené nasledovne:

Vodovodná prípojka bude napojená na navrhované vodovodné potrubie HDPE PE 100 D 110, navrtávacím pásom DN 100/1“ . Navrtávací pás je opatrený zemnou súpravou a zemným poklopom. Zemná súprava je ukončená 5 cm pod povrchom terénu liatinovým poklopom.

Vodomerná šachta sa vybuduje v predstihu podľa PD. Táto je osadená  max.1,0 m za hranicou pripojovanej nehnuteľnosti. Za účeľom merania spotrebovaného množstva vody bude vo vodomernej šachte osadený vodomer QN2,5 m3. Pred vodomer sa osadí guľový kohút a za vodomer guľový kohút, oba 1“. Za vodomernú zostavu sa osadí spätná klapka 1", proti zabráneniu spätného prúdenia vody do verejného vodovodu.

Nakoľko vodovodná prípojka je pripojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, v zmysle zákona č.442 Z.z. § 4, toto odbočenie a uzáver je súčasťou verejného vodovodu a manipuláciu s ním môže vykonávať jedine prevádzkovateľ vodovodnej siete. Majiteľom vodovodnej prípojky je zriaďovateľ vodovodnej prípojky.

Potrubie vodovodnej prípojky bude uložené do lôžka 15 cm hr.v rýhe  šírky 60 cm a hĺbky cca 130 cm. Na výšku 20 cm od povrchu rúry sa vykoná krytie netriedeným zásypom, dusaným po vrstvách 15-30 cm.

Zemné práce sú uvažované  v zemine o triede ťažiteľnosti  tr.III – 100%.

5.Opis stavebno-technického riešenia stavebného objektu

Zmontovaný potrubný systém opísaný v predchádzajúcom odstavci bude kvalitatívne vyhotovený ako bežné vodovodné potrubia podľa STN 75 5402.

Zmontovaný potrubný celok bude podrobený predpísanému druhu skúšky, obsypaný a zasypaný. Ak sa trasa potrubia nachádza pod spevnenými plochami, vtedy bude zásyp zhutnený so zhutnením do hodnoty zodpovedajúcej 98% PS.

## Predpísané skúšky

Vodovodné potrubia

Pre tlakové skúšky vodovodného potrubia platí norma STN EN 805.

Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie zakryté zásypovým materiálom tak, aby nedošlo k zmene jeho polohy, ktorá by mohla viesť k netesnosti. Trvalé opory alebo zakotvenia musia byť vybudované tak, aby odolali osovým silám pri skúšobnom tlaku.

Potrubie sa skúša vcelku alebo, ak je to potrebné, rozdelené do niekoľkých skúšobných úsekov.

Z potrubia sa pred skúškou musí odstrániť všetok odpad a cudzí materiál. Skúšobný úsek sa naplní vodou. Pri potrubí na pitnú vodu sa na tlakovú skúšku musí použiť pitná voda. Z potrubia sa musí odstrániť vzduch, preto sa plnenie robí pomaly, ak je to možné z najnižšieho miesta potrubia a takým spôsobom, aby sa zabránilo spätnému nasávaniu vzduchu.

Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta skúšobný tlak systému (STP) takto:

- bez vypočítaných hydraulických rázov: STP = MDPa x 1,5 = 0,6 x 1,5 = 0,9MPa

Pri všetkých druhoch rúr a materiálov sa môžu použiť rôzne skúšobné postupy:

- predbežná skúška,

- skúška poklesu tlaku,

- hlavná tlaková skúška.

Predbežná skúška:

Potrubie sa musí rozdeliť na vhodné skúšobné úseky, úplne naplniť vodou a odvzdušniť, tlak sa musí zvýšiť najmenej na prevádzkový tlak bez prekročenia skúšobného tlaku systému.

Hlavná tlaková skúška:

Schválené sú dve základné skúšobné metódy:

- metóda úbytku vody,

- metóda úbytku tlaku.

Metóda úbytku tlaku:

Tlak sa rovnomerne zvyšuje až do dosiahnutia skúšobného tlaku systému (STP).

Čas trvania skúšky úbytku tlaku je 1 hodina. Počas hlavnej tlakovej skúšky musí úbytok tlaku p prejavovať klesajúcu tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty:

- 20kPa pre rúry z tvárnej liatiny s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, oceľové rúry s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, betónové rúry s oceľovým plášťom, rúry z plastov

Ak úbytok prekročí stanovenú hodnotu alebo ak sa zistia chyby, systém sa musí prezrieť a podľa potreby opraviť.

Ak bolo potrubie na vykonanie tlakových skúšok rozdelené na dva alebo viacero úsekov a všetky úseky sa mali primerane odskúšať, musí sa celý systém zaťažiť najmenej počas 2 hodín prevádzkovým tlakom.

Musí sa urobiť a uschovať úplný záznam s podrobnosťami o skúške.

Pred predávaním do užívania sa musí verejný vodovod, potrubia a armatúry, prepláchnuť a dezinfikovať, napr. vodným roztokom chloranu sodného. Dezinfekčná látka musí pôsobiť min. 1 hod.

6.Vytýčenie stavebného objektu

Trasovanie potrubí je vyznačené v grafickej prílohe.

7.Zakladanie stavebného objektu

Stavebný objekt je založený v otvorených stavebných rýhach. Steny rýh sú pažené príložným pažením. Paženie je nutné použiť v zastavanom území vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3 m. Ak sa dajú očakávať otrasy pôdy v okolí výkopiska, treba pažiť už pri menších hĺbkach. Pri zapažovaní strojne hĺbených výkopoch musia byť pracovníci chránení premiestniteľným bezpečnostným pažením.

Potrubie bude uložené na lôžko zo štrkopiesku a obsypané na výšku 30 cm nad potrubie štrkopieskom.  Zásyp rýhy bude vyhotovený zo zhutneného materiálu z pôvodného výkopu.Ak bude dno rýhy počas výstavby rozbahnené, použije sa na jeho spevnenie netriedený štrk.

Pri vykonávaní zemných prác je potrebné dodržiavať všetky ustanovenia STN 73 3050 – Zemné práce.

8.Postup výstavby

Potrubie bude uložené pred zhotovením spevnených plôch a po hrubom terénnom urovnaní do predpísaných tvarov. Pred zásypom musia byť vykonané predpísané druhy skúšok.

Po ukončení prác narušený terén sa uvedie do pôvodného stavu.

9.Charakteristika stavebného objektu

a/ z hľadiska vzťahu k ochrane prírody

Pri výstavbe nedôjde k výrubu žiadnej vzrastlej dreviny.

b/ z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke

Objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy, ktoré budú vyšpecifikované v prevádzkovom poriadku vodovodu

c/ z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe

Pri výstavbe je nutné dodržať bezpečnostné predpisy uvedené vo vyhláške MP SVaR SR č.147/2013 Z.z..

V rámci výstavby je nutné zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe k výkopisku a je potrebné osvetlenie za zníženej viditeľnosti.

Pred výstavbou je nutné osadiť na príjazdové komunikácie dopravné značenie upozorňujúce na vykonávanie stavebných prác.

10.Cudzie vedenia na stavenisku.

Prieskum prítomnosti cudzích záujmov a inžinierských sietí nebol predmetom zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie. Vykonávateľ inžinierskej činnosti má zistiť prítomnosť všetkých podzemných inžinierských vedení na stavenisku a v jeho blízkom okolí. Údaje o podzemných vedeniach oznámi pri stavebnom konaní vykonávateľ inžinierskej činnosti.

Miesta križovania cudzích vedení s trasou vodovodu je potrebné pred začatím zemných prác vytýčiť a ich prítomnosť rešpektovať pri dodržaní podmienok daných správcami podzemných vedení.

Ochrana cudzích vedení

Pred zahájením zemných prác je investor povinný požiadať správcov jednotlivých podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne. Pri zemných prácach je nutný ručný výkop v ochrannom pásme po oboch stranách cudzích vedení.

V prípade zistenia skutkového stavu, že obrysová vzdialenosť medzi vodovodom a cudzími vedeniami je menšia ako  predpisuje norma STN 73 6005 je potrebné konzultovať s projektantom.

11.Určenie nových ochranných pásiem

Ochranné pásmo vodovodných potrubí v zmysle Z.z.č.442/2002 §19 je  od vonkajšieho okraja 1,50 m horizontálne na obe strany.

Vypracoval : Ing.Malík

V Nitre, 01/2017

### VÝPOČET POTREBY VODY

Výpočet potreby vody je spracovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 zo 14.11.2006

Počet obyvateľov na 1 RD  - 4 obyv.

Počet rodinných domov - 13

Špecifická potreba vody pre byty s ústredným vykurovaním a s ústrednou prípravou teplej vody a vaňovým kúpelom  – 145 l/obyv.deň

Potreba vody pre bytový fond:

52 obyv ………… 145 l/ob.d ………………7 540 l/d ………………… 0,087 l/s

Potreba vody pre občiansku a technickú vybavenost

52 obyv …………   25 l/ob.d ………………  1 300 l/d ………………… 0,015 l/s

##### Priemerná špecifická potreba vody Qp

Qp = 0,087+0,015 = 0,102 l/s

##### Maximálna denná potreba vody Qm

#### Qm = Qp x kd

Qm = 0,102 x 1,6

Qm = 0,1632 l/s

##### Maximálna hodinová potreba vody Qh

#### Qh = Qm x kh

Qh = 0,1632 x 1,8

Qh = 0,293 l/s.

Vypracoval : Ing.Malík

V Nitre, 01/2017