Technická správa.

1.Identifikačné údaje stavby

# Názov stavby          :  Podhorany – výstavba inžinierských sietí pre 13 RD

Stavebný objekt      :  SO 02 Tlaková kanalizácia

Miesto stavby         :   Podhorany

Okres stavby          :   Nitra

Kraj stavby             :   Nitriansky

Stavebník               :   Obec Podhorany

2.Mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné mapové podklady:

-situácia 1 : 500

Polohopisné a výškopisné zameranie stavby je vo výškovom systéme „Balt po vyrovnaní“ a bolo poskytnuté spracovateľovi investorom stavby.

3.Členenie stavby na stavebné objekty a podobjekty

SO 02 Tlaková kanalizácia

SO 02.01 Tlaková kanalizácia

SO 02.02 Tlakové kanalizačné prípojky

4.Stručný popis stavebného objektu

Stavebný objekt rieši odkanalizovanie navrhovaného územia odvedením splaškových odpadových vôd do jestvujúcej obecnej tlakovej splaškovej kanalizácie, s následným čistením splaškových odpadových vôd na ČOV Nitra.

V rámci odkanalizovania navrhovaného územia  dôjde k vybudovaniu tlakového kanalizačného systému, ktorý pozostáva z tlakových vetiev a tlakových kanalizačných prípojok.

#### 4.1. SO 02.01 Tlaková kanalizácia

V rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniu nasledovných tlakových kanalizačných vetiev:

-vetva „TK“ –   HDPE D63 – 187,2m

-vetva „TK1“ – HDPE D63–  149,1 m

Celkovo dôjde v rámci stavebného objektu k vybudovaniu 336,3 m tlakového kanalizačného potrubia.

Vetva „TK“ – HDPE D63-187,2m

Navrhovaná kanalizačná vetva začína zaústením do jestvujúcej tlakovej kanalizačnej vetvy HDPE D63. V bode napojenia sa zrealizuje výrez, osadí sa odbočná tvarovka T63/63 a osadí sa zemný uzáver DN 50 v smere odvádzania splaškových odpadových vôd.

Trasovanie kanalizačnej vetvy je nasledovné :

-km 0,0000-0,0461 – miestna komunikácia

-km 0,0461-0,1058 – zelený pás

-km 0,1058-0,1872 – rastlý terén, budúca obslužná komunikácia.

Do kanalizačnej stoky postupne zaúsťujú jednotlivé kanalizačné vetvy :

-km 0,1058 – vetva „TK1“-HDPE D63

Na trase kanalizačnej vetvy sú navrhnuté preplachovacie súpravy:

-km 0,1872 – PS1

Na trase kanalizačnej vetvy sú osadené uzatváracie armatúry:

-km 0,0000 – Š1

-km 0,1058 – Š2, Š3

Materiál tlakového kanalizačného potrubia je navrhnuté HDPE PE 100 PN 10 potrubie, dimenzie  D63.

Vzhľadom k tomu, že materiál kanalizačného potrubia je nekovového charakteru, potrubie bude opatrené vyhľadávacím vodičom CY 6 mm2.

Vetva „TK1“ – HDPE D63-149,1m

Navrhovaná kanalizačná vetva začína zaústením do navrhovanej kanalizačnej vetvy „TK“-HDPE D63, v km 0,1058.

V bode pripojenia je navrhnutý uzáver Š4.

Trasovanie kanalizačnej vetvy je nasledovné:

-km 0,0000-0,0719 – zelený pás

-km 0,0719-0,1491 – rastlý terén, budúca obslužná komunikácia.

Na trase kanalizačnej vetvy sú navrhnuté preplachovacie súpravy:

-km 0,1491 – PS2

Materiál tlakového kanalizačného potrubia je navrhnuté HDPE PE 100 PN 10 potrubie, dimenzie D63.

Vzhľadom k tomu, že materiál kanalizačného potrubia je nekovového charakteru, potrubie bude opatrené vyhľadávacím vodičom CY 6 mm2.

4.2.SO 02.2 Tlakové kanalizačné prípojky

Účeľom stavebného objektu je vybudovanie tlakových kanalizačných prípojok k jednotlivým RD, v celkovom počte 13 ks kanalizačných prípojok o celkovej dĺžke 46,6 m.

Prípojky budú zhotovené z polyetylénovej tlakovej rúry DN 1 1/4“ /DN 40/ .

Prípojky budú zhotovené nasledovne:

Tlaková kanalizačná prípojka bude napojená na na navrhované tlakové kanalizačné  potrubie HDPE PE 100 D 63, prípojkovým ventilom DAV s navrtávacou súpravou D63/40 v počte 13 kusov.

Prípojkový ventil DAV s navrtávacou súpravou je opatrený zemnou súpravou a zemným poklopom. Zemná súprava je ukončená 5 cm pod povrchom terénu liatinovým poklopom.

Kanalizačná prípojka je ukončená na pozemku pripojovanej nehnuteľnosti vo vzdialenosti max.1,0m za hranicou pripojovanej nehnuteľnosti, domovou čerpacou šachtou.

Šachty pre rodinné domy sú plastové priemeru d=600 mm, výšky 2300mm, s prestupmi pre gravitačnú prípojku, výtlačné potrubie a chráničku káblov. V čerpacích šachtách bude osadený jeden ponorný čerpací agregát typu AQ-06/400 SZ. Poklop šachty bude vyvedený cca 100 mm nad terén v zelenom páse a v úrovni upraveného terénu pri spevnených plochách. Šachty sú vodotesné, aby do nich nevnikala balastná voda.

Zo šachty bude prostredníctvom kalového ponorného čerpadla typu AQ-06/400 SZ (400V) – 13 ks, dopravovaná splašková odpadová voda tlakovým potrubím do gravitačnej kanalizácie obce Podhorany s následným čistením splaškových odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd Nitra. Čerpadlo sa osadzuje na dno čerpacej šachty, snímacie zariadenie s tromi sondami sa upevňuje špeciálnými príchytkami na stenu čerpacej šachty. Čerpadlo má drtiace zariadenie, pracuje na volumetrickom (objemovom) princípe, dopravované množstvo je konštantné 45,0 l/min. a na základe svojho princípu zabezpečuje samočistenie potrubia. Čerpacie zariadenie je ovládané automaticky na základe stavu hladiny odpadovej vody v šachte pomocou ovládacej automatiky.

Potrubie kanalizačnej prípojky bude uložené do lôžka 15 cm hr.v rýhe  šírky 60 cm a hĺbky cca 130 cm. Na výšku 20 cm od povrchu rúry sa vykoná krytie netriedeným zásypom, dusaným po vrstvách 15-30 cm.

Zemné práce sú uvažované  v zemine o triede ťažiteľnosti  tr.III – 100%.

# Výpočet množstva prečerpávaných splaškových odpadových vôd

Počet domov  – 13 RD

Počet obyvateľov na 1 RD – 4 obyvatelia

Počet obyvateľov : 52 obyvateľov

## Priemerný denný prietok splaškov

### Qsd = M . q : 1000

Qsd = 52 . 145 : 1000

Qsd = 7,54 m3/d = 0,087 l/s

## Priemerný hodinový prietok

Qs24 = Qsd : 24

Qs24 = 7,54 : 24

Qs24 = 0,314 m3/h

## Maximálny hodinový prietok splaškov

Qsmax = kmax . Qs24

Qsmax = 5,9. 0,314

Qsmax = 1,853 m3/h = 0,514 l/s

5.Opis stavebno-technického riešenia stavebného objektu

Zmontovaný potrubný systém opísaný v predchádzajúcom odstavci bude kvalitatívne vyhotovený ako bežné vodovodné potrubia podľa STN 75 5402.

Zmontovaný potrubný celok bude podrobený predpísanému druhu skúšky, obsypaný piesčitým materiálom a zasypaný. Ak sa trasa potrubia nachádza pod spevnenými plochami, vtedy bude zásyp zhutnený so zhutnením do hodnoty zodpovedajúcej 98% PS.

## Predpísané skúšky

Tlakové kanalizačné potrubie

Skompletizovaný systém musí byť pred zasypaním odskúšaný v rozsahu a spôsobom podľa STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia.

Čerpacia stanica

Skompletizovaná čerpacia stanica bude odskúšaná v rozsahu a spôsobom podľa STN 75 0905 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.

6.Vytýčenie stavebného objektu

Osadenie  objektu je vyznačené v grafickej prílohe.

7.Zakladanie stavebného objektu

## Kanalizačné potrubie

Stavebný objekt  je založený v otvorenej stavebnej rýhe. Steny rýh  sú pažené príložným  pažením. Paženie je nutné použiť vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3 m. Ak sa dajú očakávať otrasy pôdy v okolí výkopiska, treba pažiť už pri menších hĺbkach. Pri zapažovaní strojne hĺbených výkopoch musia byť pracovníci chránení premiestniteľným bezpečnostným pažením.

Potrubie bude uložené na podsyp z piesčitého alebo hlinitopiesčitého materiálu. Obsyp potrubia bude vykonaný z materiálu zhodného s podsypom. Vrstvy obsypu a podsypu budú zhutnené. Zásyp rýhy bude vyhotovený zo zhutneného materiálu z pôvodného výkopu.Ak bude dno rýhy počas výstavby rozbahnené, použije sa na jeho spevnenie netriedený štrk.

Pri vykonávaní zemných prác je potrebné dodržiavať všetky ustanovenia STN 73 3050 – Zemné práce.

Trieda ťažiteľnosti zeminy – 100% tr.3.

8.Charakteristika stavebného objektu

a/ z hľadiska vzťahu k ochrane prírody

Pri výstavbe nedôjde k výrubu žiadnej vzrastlej dreviny.

b/ z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke

Objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy.

c/ z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe

Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe – je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy uvedené vo vyhláške MPSVR SR č.147/2013. Z.z. zo dňa 5.júna 2013.

V rámci výstavby je nutné zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe k výkopisku a je potrebné osvetlenie za zníženej viditeľnosti.

Pred výstavbou je nutné osadiť na príjazdové komunikácie dopravné značenie upozorňujúce na vykonávanie stavebných prác.

9.Cudzie vedenia na stavenisku.

Miesta križovania cudzích vedení s trasou kanalizácie je potrebné pred začatím zemných prác vytýčiť a ich prítomnosť rešpektovať pri dodržaní podmienok daných správcami podzemných vedení.

Ochrana cudzích vedení

Pred zahájením zemných prác je generálny dodávateľ povinný požiadať správcov jednotlivých podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne. Pri zemných prácach je nutný ručný výkop v ochrannom pásme po oboch stranách cudzích vedení.

V prípade zistenia skutkového stavu, že obrysová vzdialenosť medzi kanalizačným potrubím a cudzími vedeniami je menšia ako  predpisuje norma STN 73 6005 je potrebné konzultovať s projektantom.

10.Protikorozna ochrana

Vzhľadom na to, že kanalizačné potrubia sú z  nekovového materiálu -  HDPE, protikorózna ochrana potrubia nie je nutná.

11.Ochranné  pásma

V zmysle zákona č.442/2002 § 19 o verejných vodovodoch a kanalizáciach ochranné pásmo kanalizačného potrubia je 1,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia.

Vypracoval : Ing.Malík

V Nitre, 01/2017