SPRÁVA O PREVÁDZKE A KONTROLE ZARIADENIA

NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV ZA ROK 2017

PREVÁDZKA

Kotol na biomasu

Dátum: Január  2018

Podpis:

Schválil:				Ing.Matajová Marianna

Štatutárny zástupca

Obsah

1.Základné údaje

2. Opis zdroja znečisťovania ovzdušia

2.1. Kategorizácia zdroja znečisťovania

2.2. Členenie zdroja znečisťovania

2.3. Účel technológie

3. Údaje o prevádzke za rok 2017

3.1. Ročný fond pracovného času

3.2. Množstvo a druh zneškodneného odpadu

4. Porovnanie skutočných emisných hodnôt s emisnými limitmi

4.1. Kontinuálny monitorovací merací systém emisií do ovzdušia

4.2. Periodické diskontinuálne meranie emisií do ovzdušia

4.3. Porovnanie skutočných emisných hodnôt s emisnými limitmi v roku 2017

5. Zhodnotenie prevádzky

1.Základné údaje

Prevádzkovateľ:	 	Mondi SCP a.s.,

Regenerácia a Energie

Tatranská cesta 3,

034 17  Ružomberok

2.Opis zdroja znečisťovania ovzdušia

2.1Kategorizácia zdroja znečisťovania

Prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.410/2012 v znení zmien a doplnkov , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z.“) veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

1.1.1	technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia 	na spaľovanie palív so súhrnným

menovitým príkonom 50 MW a vyšším

Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“)V prevádzke sa vykonáva činnosť (zhodnocovanie odpadov), ktorá je podľa prílohy č.2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zaradená do kategórie R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

2.2.Členenie zdroja znečisťovania

Zariadenie na spoluspaľovanie odpadov zahŕňa nasledujúce hlavné technologické zariadenia podľa miery vplyvu na ovzdušie:

-kotol na biomasu  s prebublávajúcou 	fluidnou vrstvou,

-silo na fluidný piesok,

-silo na popol,

-silo na piliny,

-vyskladňovanie biokalov

-biofilter.

2.3.Účel technológie

Kotol na biomasu (KB)

V  KB sa spaľovaním zemného plynu, celulózovo - papierenských kalov, biokalov z SČOV Hrboltová  a biomasy (drevný odpad - kôra, štiepky, piliny)  uvoľňuje tepelná energia, ktorá slúži na výrobu pary pre technológiu, k pohonu turbogenerátorov a na dodávku tepla pre vonkajších odberateľov. Zriedené neskondenzovateľné plyny (DNCG) z várne a DNCG z kaustifikácie a odparky sú v KB spaľované len v rámci náhradnej (núdzovej) prevádzky.  KB slúži tiež aj ako náhradné spaľovacie zariadenie,  na spaľovanie SOG (neskondezovateľné plyny z vyvarovacej kolóny).  Zemný plyn (ďalej len „ZP“) je používaný ako podporné, záložné a štartovacie palivo.

KB je vysokotlaký parný kotol s prebublávajúcou fluidnou vrstvou, jednobubnový s membránovou konštrukciou stien spaľovacej komory. Spodná časť kotla je vybavená fluidným lôžkom, na ktorom sa spaľuje pevné palivo – biomasa. Spaľovanie prebieha v hustom fluidizovanom lôžku na dne spaľovacej komory a nad lôžkom. Malé čiastočky paliva rýchlo horia nad fluidizovaným lôžkom, ktoré sa skladá z piesku, paliva a popola, pričom väčšie častice sa filtrujú do lôžka, kde sa sušia a splynujú. Zvyškový zuhoľnatený materiál horí najmä vo fluidizovanom lôžku, pričom prchavý materiál horí ako v lôžku, tak aj priamo nad ním.

Úprava a energetické zhodnotenie biokalov

Biokal z SČOV je privážaný  v speciálně  upravených kontajnerových nákladných autách do budovy skladovania kalov, v ktorej je umiestnené silo na biokal (vyskladňovacia nádrž - jímka) a mixér kalu.

Mixér je vybavený prírubou pre odsávanie zapáchajúcich plynov. Auto sa po vyklopení biokalu do sila na biokal (vyskladňovacej jímky) uzatvorí, aby z neho neunikal zápach a vráti sa pre ďalšie naplnenie na SČOV Hrboltová. Biokal z tohto sila je prečerpávaný pomocou čerpadla na kal do mixéra kalu. Dopravovanie biokalu  zo sila je  riadené riadiacim systémom  a v mixéri je biokal zmiešavaný a homogenizovaný s pilinami na takú konzistenciu, aby už nebol lepivý na dopravné pásy, ktoré pripravenú zmes dopravia do kotla na biomasu, a aby bol vhodný  na spaľovanie vo fluidnej vrstve kotla na biomasu. Pripravená palivová zmes sa na existujúci dopravník ukladá medzi  vrstvy biomasy. Dopravné pásy  sú zakapotované.

Manipulácia s biokalom je vykonávaná v uzatvorenej budove, ktorá je temperovaná a exhaláty od jednotlivých zariadení, umiestnených v budove, sú odsávané ventilátorom do biofiltra. Vyčistená vzdušnina z biofiltra je odvádzaná do vonkajšieho ovzdušia a kondenzát z biofiltra je odvádzaný  do kanalizačnej siete Mondi SCP, a.s. Činnosť  jednotlivých zariadení  je napojená, ovládaná a sledovaná z jestvujúceho riadiaceho systému. Piliny z triedenia štiepok sú skladované v zásobnom sile na piliny.

3.Údaje o prevádzke za rok 2017

3.1. Ročný fond pracovného času

V roku 2017 bolo energetické zhodnocovanie biokalov z SČOV Hrboltová v kotli na biomasu v prevádzke 4396 hodín.

3.2. Množstvo a druh zneškodneného odpadu

V kotli na biomasu bolo v roku spálené nasledovné množstvo biokalov:

| Kód odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Množstvo (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 190812 | Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 (biokaly) | O | 9890 |

4.Porovnanie skutočných emisných hodnôt s emisnými limitmi

Emisné limity  v zmysle IP vydaného SIŽP – IŽP Žilina č. 4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013 a IP č. 2767-11156/2015/Pat/770620504/Z10-KR   zo dňa  27. 04. 2015 sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky,

- oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý ,

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý,

-	oxid uhoľnatý,

-     	organické látky, ktoré sú v odpadových plynoch v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický

Uhlík.

- zlúčeniny síry vyjadrené ako H2S (TRS)

- kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd

- arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As

- kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co

- nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni

- ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg

-	tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl

-	antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb

-	chróm a jeho zlúčeniny (okrem CrVI) vyjadrené ako Cr

-	mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn

-	meď a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cu

-	olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb

-	vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V

- 	fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF

-	NH3

- 	anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl

-	Dioxíny a furány

4.1. Kontinuálny monitorovací merací systém emisií do ovzdušia

Na monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok TZL, CO, NOx, TOC ,SO2, TRS

z kotla na biomasu do ovzdušia, referenčných a stavových veličín (obsahu kyslíka, tlaku, teploty a objemového prietoku) a dodržiavania emisných limitov slúži automatizovaný merací systém (ďalej len „AMS“)

Pre SO2 sú určené dva limity:

-SO2 pri spaľovaní plynov z vyvarovacej kolóny (SOG) a DNCG,

-SO2 bez spaľovania plynov z vyvarovacej kolóny a DNCG (normal).

4.2. Periodické diskontinuálne meranie emisií do ovzdušia

Prevádzkovateľ je povinný preukazovať údaje o dodržaní  podmienok prevádzkovania  a účinnosti

spaľovania biokalov z SČOV Hrboltová,  v súlade s § 10 ods. 7 vyhlášky č. 411/2012 Z.z.v zmysle zmien a doplnkov

4.3. Porovnanie skutočných emisných hodnôt s emisnými limitmi v roku 2017

Porovnanie skutočných emisných hodnôt s emisnými limitmi v roku 2017 je uvedené

v nasledujúcich tabuľkách:

Kontinálne meranie

| Kotol na |  | normal |  |  |  |  |  | SOG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| biomasu | CO | SO2 | NOx | TRS | TZL | CxHy | O2 | SO2 |
| Emisný limt | 100 |  | 100 |  | 300 |  | 10 |  | 30 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3nr | % | mg/m3nr |
| 01.2017 | 61,1 |  | 14,5 |  | 284,6 |  | 0,3 |  | 11,8 |  | 2,6 |  | 10,1 |  | 0,0 |  |
| 02.2017 | 67,1 |  | 18,1 |  | 286,1 |  | 0,2 |  | 7,4 |  | 1,7 |  | 10,1 |  | 0,0 |  |
| 03.2017 | 68,1 |  | 16,4 |  | 287,9 |  | 0,3 |  | 10,3 |  | 2,5 |  | 10,1 |  | 17,3 |  |
| 04.2017 | 62,4 |  | 67,2 |  | 281,1 |  | 0,5 |  | 10,2 |  | 2,7 |  | 10,7 |  | 1019,2 |  |
| 05.2017 | 65,6 |  | 11,5 |  | 284,3 |  | 0,4 |  | 9,0 |  | 2,3 |  | 9,7 |  | 0,0 |  |
| 06.2017 | 68,3 |  | 19,1 |  | 287,7 |  | 0,4 |  | 9,2 |  | 2,5 |  | 10,5 |  | 0,0 |  |
| 07.2017 | 57,0 |  | 17,7 |  | 264,7 |  | 0,4 |  | 8,2 |  | 2,3 |  | 10,5 |  | 0,0 |  |
| 08.2017 | 69,1 |  | 9,6 |  | 287,6 |  | 0,4 |  | 7,3 |  | 2,5 |  | 10,7 |  | 0,0 |  |
| 09.2017 | 59,6 |  | 14,6 |  | 284,9 |  | 0,5 |  | 11,3 |  | 2,8 |  | 11,2 |  | 745,5 |  |
| 10.2017 | 55,4 |  | 19,2 |  | 285,2 |  | 0,5 |  | 11,6 |  | 2,5 |  | 10,8 |  | 21,5 |  |
| 11.2017 | 48,0 |  | 22,0 |  | 285,4 |  | 0,5 |  | 11,2 |  | 2,9 |  | 10,6 |  | 59,2 |  |
| 12.2017 | 42,4 |  | 20,8 |  | 279,8 |  | 0,5 |  | 10,9 |  | 2,4 |  | 10,7 |  | 55,0 |  |
| Priem | 60,0 |  | 20,8 |  | 282,9 |  | 0,4 |  | 9,7 |  | 2,5 |  | 10,5 |  | 587,6 |  |

Jednorázové merania   v roku 2017

| Kotol na biomasu Meraná zložka | Maximum 6-7.6.2017 | Maximum 19.10.2017 | Emisný limit |
| --- | --- | --- | --- |
| HCl mg/nm3 | 2,8 | 3 | 10 |
| HF mg/nm3 | <0,2 | <0,09 | 1 |
| NH3 mg/nm3 | 4 | 12 | 20 |
| Cd+Tl mg/nm3 | 0,0005 | - | 0,05 |
| Hg mg/nm3 | 0,007 | - | 0,05 |
| As+Cd+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb mg/nm3 | 0,05 | - | 0,5 |
| PCDD/PCDF ng-TEQ/m3 | 0,003 | - | 0,1 |

Merania vykonané v roku 2017 podľa periodicity 1x za 3 roky

| Výstup z biofiltra Meraná zložka (30.5.2017) | Priemerná hodnota | Maximum | Emisný limit |
| --- | --- | --- | --- |
| TRS ako H2S mg/nm3 | 12 | 12 | 15 |
| TRS ako H2S g/h | 32 | 33 | 100 |
| NH3 mg/nm3 | 9,8 | 9,9 | 25 |
| NH3 g/h | 26 | 27 | 200 |

5.Zhodnotenie prevádzky

Zariadenie bolo prevádzkované v zmysle prevádzkových poriadkov zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. Počas spoluspaľovania biokalov z SČOV Hrboltová nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam. Vplyv na životné prostredie bol sledovaný kontinuálne (AMS) a periodickými diskontinuálnymi meraniami oprávnenými organizáciami Enviro Team Slovakia s.r.o., Košice a Eko-term servis s.r.o., Košice.

AMS počas prevádzky v roku 2017  nezaznamenal prekročenie emisného limitu stanoveného ako PDH rovnako ani počas diskontinuálnych meraní nebol prekročený emisný limit.

Vypracoval: 22.1.2018 					Ing. Jarabák Marián